## SH-1001
SH-1001
pour réduire 1 g d'O2 | 32 | ppm
pour apporter 1 ppm de PO4 | 30 | ppm
pour apporter 1 ppm de SO3 | 12.7946 | ppm
A compléter:
Température eau bâche alimentaire | 60 | °C
--> Teneur en oxygène dissous à réduire | 4.69 | ppm | <-- lire le résultat dans le feuillet "TABLEAU teneur oxygène dissous"
Taux de concentration en chaudière | 24
Résiduel Sulfites cible | 50 | ppm
Résiduel Phosphates cible | 50 | ppm
Dosage 1: réduire oxygène dissous | 150.08
Dosage 2: apporter résiduel sulfites en chaudière | 26.6554
Dosage à préconiser (g/m3 eau alimentaire) | 176.7354 | ppm
résiduel sulfites | 50 | ppm
résiduel phosphates | 141.3884 | ppm | <-- vérifier si ok avec le résiduel cible

## SH-1001 + SH-7016
| BWT SH-1001 | SH-7016
pour réduire 1 g d'O2 | 32 | 55
pour apporter 1 ppm de PO4 | 30 | 0
pour apporter 1 ppm de SO3 | 12.7946 | 6
part of Na2SS05 to reduce 1 g of O2 | 5.94 | PPM
% of Na2S2O5 in BWT product | 18.5625 | 10.8
ppm of Na2S2O5 in 100 ppm of BWT | 18.5625 | 10.8
Masse molaire Na2S2O5 | 190 | g/mol
Masse molaire SO3 | 80 | g/mol
% of S03 in BWT product | 7.8158 | 4.5474
ppm of SO3 in 100 ppm of BWT product | 7.8158 | 4.5474
ppm of PO4 in 100 ppm of BWT product | 3.3333 | #DIV/0!
ppm of BWT Product to bring 1 ppm of SO3 | 12.7946 | 21.9907
Etape 1: Déterminer le dosage du multifonctionnel
Résiduel Phosphates cible | 30 | ppm
Taux de concentration en chaudière | 10 | *
Dosage à préconiser pour apporter résiduel phosphates (g/m3 eau alimentaire) | 90 | ppm | <-- Dosage multifonctionnel BWT SH-1001
Etape 2: Déterminer le dosage du réducteur d'oxygène pour apporter les sulfites complémentaires
Résiduel sulfites cible | 30 | ppm
Température eau bâche alimentaire | 80 | °C
--> Teneur en oxygène dissous à réduire | 2.81 | ppm | <-- lire le résultat dans le feuillet "TABLEAU teneur oxygène dissous"
Teneur en O2 réduite par le BWT SH-1001 | 2.8125
--> Teneur en oxygène restant à réduire | -0.0025 | ppm
Dosage 1: réduire oxygène dissous | -0.1375 | ppm
Dosage 2: apporter résiduel sulfites en chaudière | 18 | ppm
Dosage à préconiser pour le complément de sulfite (BWT SH-7016) | 17.8625 | ppm | <-- Dosage BWT SH-7016
T °C | Teneur O2 mg/l
20 | 9.09
30 | 7.49
40 | 6.41
50 | 5.5
60 | 4.69
70 | 3.81
75 | 3.32
80 | 2.81
85 | 2.24
90 | 1.59
95 | 0.86
99 | 0.18
Si dégazeur | 0.05

## SH-2001 + SH-7016
| BWT SH-2001 | SH-7016
pour réduire 1 g d'O2 | 0 | 55
pour apporter 1 ppm de PO4 | 5 | 0
pour apporter 1 ppm de SO3 | 0 | 6
part of Na2SS05 to reduce 1 g of O2 | 5.94 | PPM |  | 60 | 4.69
|  |  |  | 70 | 3.81
% of Na2S2O5 in BWT product | #DIV/0! | 10.8 |  | 75 | 3.32
ppm of Na2S2O5 in 100 ppm of BWT | #DIV/0! | 10.8 |  | 80 | 2.81
|  |  |  | 85 | 2.24
Masse molaire Na2S2O5 | 190 | g/mol |  | 90 | 1.59
Masse molaire SO3 | 80 | g/mol |  | 95 | 0.86
|  |  |  | 99 | 0.18
% of S03 in BWT product | #DIV/0! | 4.5474 |  | Si dégazeur | 0.05
ppm of SO3 in 100 ppm of BWT product | #DIV/0! | 4.5474
ppm of PO4 in 100 ppm of BWT product | 20 | #DIV/0!
ppm of BWT Product to bring 1 ppm of SO3 | #DIV/0! | 21.9907
Etape 1: Déterminer le dosage du multifonctionnel
Résiduel Phosphates cible | 30 | ppm
Taux de concentration en chaudière | 10 | *
Dosage à préconiser pour apporter résiduel phosphates (g/m3 eau alimentaire) | 15 | ppm | <-- Dosage phosphatant BWT SH-2001
Etape 2: Déterminer le dosage du réducteur d'oxygène pour apporter les sulfites complémentaires
Résiduel sulfites cible | 30 | ppm
Température eau bâche alimentaire | 90 | °C
--> Teneur en oxygène dissous à réduire | 0.05 | ppm | <-- lire le résultat dans le feuillet "TABLEAU teneur oxygène dissous"
Dosage 1: réduire oxygène dissous | 2.75 | ppm
Dosage 2: apporter résiduel sulfites en chaudière | 18 | ppm
Dosage à préconiser pour le complément de sulfite (BWT SH-7016) | 20.75 | ppm | <-- Dosage BWT SH-7016
T °C | Teneur O2 mg/l
20 | 9.09
30 | 7.49
40 | 6.41
50 | 5.5
60 | 4.69
70 | 3.81
75 | 3.32
80 | 2.81
85 | 2.24
90 | 1.59
95 | 0.86
99 | 0.18
Si dégazeur | 0.05