1.1.1 Traitement anticorrosion, antitartre et dispersant : BWT CC-1001
Compte-tenu des caractéristiques de votre installation, des matériaux en présence et des qualités d’eau disponibles, nous vous préconisons l’emploi de BWT CC-1001.

Le BWT CC-1001 est une formulation liquide à base d’inhibiteurs de corrosion organiques et minéraux offrant un large spectre d’efficacité sur les métaux ferreux et cuivreux.
En outre, le BWT CC-1001 possède les avantages suivants :

· Protection efficace contre la corrosion et l’entartrage à faible dosage, en présence ou absence d’oxygène
· Utilisation simplifiée grâce à sa formulation liquide
· Stable à haute température
· Effet de dispersion des dépôts issus de produits de corrosion présents avant traitement

· Compatible avec les antigels tels que le PERMO GLYCOL N+ ou SANIT+
Dosage conseillé : de l’ordre de XX litres / m3 de circuit à traiter.

Mode d’injection : Injection automatisée par l’intermédiaire d’un groupe de dosage asservi au compteur d’eau d’appoint / manuellement / par l’intermédiaire d’un pot d’introduction rapide. 

Valeurs d’actifs à maintenir en circuit : 
· Phosphates (PO4 totaux) 

> 250 mg/l
· Molybdates (MoO4)


> 100 mg/l
· Acrylates



> 35 mg/l




























































































































































Mise à jour le 

Mise à jour le 30 mars 2012

