1.1.1 Traitement anticorrosion et dispersant : BWT CS-1003

Dans le but de protéger efficacement vos installations contre les phénomènes de tartre, de dépôts et de corrosion, nous vous préconisons l’utilisation du BWT CS-1003 inhibiteur de corrosion, d’entartrage et de fouling pour circuit de refroidissement.

Le BWT CS-1003 est une formulation liquide à base d’inhibiteurs organiques et de polymères de synthèse qui permet de résoudre le triple problème de la corrosion, de l’entartrage et du fouling.

Le BWT CS-1003 présente les avantages suivants :

· Traitement préventif complet haut de gamme

· Forte concentration en matières actives réduisant les coûts de traitement et d’exploitation.

· Excellente tenue des matières actives en présence de biocides oxydants

· Ne provoque aucune coloration de l’eau

· Effet de dispersion des dépôts issus de produits de corrosion présents avant traitement

· Conforme aux circulaires du 2 juillet 1985 et du 2 mars 1987 relatives aux traitements thermiques des eaux destinées à la consommation humaine.

Dosage conseillé : XX ml/m3 d’eau d’appoint.

Mode d’injection : Injection automatisée  par l’intermédiaire d’un groupe de dosage asservi au compteur d’eau d’appoint. 

Valeurs d’actifs à maintenir en circuit : 
· Phosphates (PO4 totaux) 

> 10 mg/l
· Acrylates



> 10 mg/l
· Inhibiteur Cuivre


> 0,5 mg/l
Alimentarité : agréé en contact simple échange




























































































































































Mise à jour le 

Mise à jour le 6 avril 2012

