1.1.1 Traitement biocide : BWT CS-3015
Un traitement biocide oxydant réalisé par le BWT CS-3015 doit être mis en œuvre.

Le BWT CS-3015 est un biocide à base d’acide hypobromeux qui, utilisé dans les circuits de refroidissement ouverts et fermés, présente les avantages suivants :
· Particulièrement adapté aux systèmes qui, traités habituellement avec du chlore, nécessitent des dosages élevés du fait du pH du circuit (> 7,5) ou de la teneur en matières organiques
· Fonction algicide, bactéricide et fongicide réalisée par un complexe unique
· Efficacité prouvée contre la légionelle
· Efficace dans la zone de pH de fonctionnement des circuits de refroidissement
· Forte concentration en matières actives réduisant les coûts de traitement
Dosage conseillé : injection en choc XX fois par semaine / en continu / régulée et de l’ordre de XX ml/m3 soit XX ml par injection et par circuit.
Mode d’injection : l’injection devra être réalisée spécifiquement par tour de refroidissement (1 groupe de dosage par tour) / automatisée par l’intermédiaire d’un groupe de dosage asservi au compteur d’eau d’appoint / à une mesure en continu de la teneur en oxydant dans le circuit à traiter
Valeur d’actifs à maintenir en circuit : 
· Oxydant résiduel 



> 0,5 mg/l





























































































































































Mise à jour le 

Mise à jour le 30 juillet 2012

