1.1.1 Traitement des condensats : BWT SH-7005
Compte tenu des caractéristiques de l’installation et de la vapeur produite, nous préconisons l’injection de BWT SH-7005.

Le BWT SH-7005 est une formulation liquide composé d’amine aliphatique saturée qui neutralise le CO2 libre, conférant ainsi à la vapeur condensée un pH alcalin favorable à une bonne protection contre la corrosion des lignes de condensats. 
Il possède en outre les avantages suivants : 

· Grâce à son coefficient de partage bas, BWT SH-7005 est particulièrement bien adapté aux circuits de condensats courts.
· N’augmente pas la salinité de l’eau en chaudière.

· Ne forme pas de dépôt en chaudière.

· Peut être mis en œuvre sans danger en présence de cuivre sur le circuit vapeur – condensats.

· Contrôle simple du dosage par mesure du pH des condensats.

· Produit agréé pour l’utilisation en production de vapeur alimentaire (réf. FDA 21-173.310) (excepté pour la vapeur en contact direct avec le lait et les produits laitiers). 
Dosage conseillé : de l’ordre de XX g par m3 d’eau alimentaire / XX ml par tonne de vapeur produite.

Mode d’injection : Injection par rapport au compteur d’eau / asservie aux pompes alimentaire au niveau du dégazeur / au niveau de la bâche alimentaire / sur l’eau alimentaire / sur le départ vapeur.
Valeurs d’actifs à maintenir en circuit : 
· pH sur ligne de condensats

· Amines volatiles 



> XX mg/l




























































































































































Mise à jour le 

Mise à jour le 9 juillet 2012

