	ROHM AND HAAS FRANCE S.A.S

LABORATOIRES EUROPEENS

B.P. 249

371, RUE L. VAN BEETHOVEN

06905 SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX

TEL.: 33 (0) 4 93 95 53 53

FAX : 33 (0) 4 93 65 44 71
	[image: image1.wmf]



Date :
26/05/2004
cc : 
NR/AD/DG/chrono/file

A :
Mr G. BRELET / PERMO

De :
J. CARON / EL


Sujet :
Compatibilité des joints avec un traitement aux PERMOCLEAN et PERMO CLIM-XL 
(P. CORTESE - date de la demande 25/06/2002)

SSR :
02 SI 0242

Objectif :
Evaluer la compatibilité des joints à un traitement aux PERMOCLEAN et PERMO CLIM-XL, suite à un problème de dégradation des joints sur le site de la SBM. 
(Cf. photographie ci -dessous)

[image: image1.wmf]
Conditions de tests :

Tests statiques (agitation discontinue par barreau aimanté)

Température ambiante 

Solutions testées : 

1. Eau brute, 

2. PERMOCLEAN à 1.5 l/m3, 

3. PERMO CLIM-XL à 10 l/m3, 

4. traitement mixte PERMOCLEAN (1.5 l/m3) / PERMO CLIM-XL (10 l/m3), 

5. eau brute alcalinisée par de la soude (à pH 9.2)


3 types de joints fibres testés : 1 joint fibre standard (B) et 2 joints fibres recouverts d’une couche synthétique en surface (A et C). (Cf. photographie ci -dessous)

[image: image2.jpg]



Résultats : 

· Après 77 jours (avec agitation par barreau magnétique) :

[image: image3.jpg]


Test 1.
Test 2.
Test 3.
Test 4.
Test 5.
Test 5. (après elimination du dépôt)

· Après 633 jours (avec agitation discontinue par barreau magnétique pendant 290 jours ) :
(après un nettoyage manuel très léger)

[image: image4.jpg]



Test 1.
Test 2.
Test 3.
Test 4.
Test 5.
Conclusion :

· Les essais ont permis de mettre en évidence que le joint de type A est le plus sensible des 3 joints testés. Il faut noter d’ailleurs que la couche synthétique qui recouvre le joint A a pu être complètement enlevée par un léger frottement manuel lorsqu’un traitement au PERMO CLIM-XL était présent, mais le même phénomène a été remarqué dans le test n°1 avec de l’eau brute sans traitement (le joint semble d’ailleurs beaucoup plus malléable dans ce dernier cas). Les 2 autres types de joints n’ont pas eu visuellement de réaction particulière. 

· L’incompatibilité des joints avec les traitements en place n’a pu être démontrée. Le problème rencontré par le client est probablement du au ramollissement du joint au contact de l’eau et un phénomène d’érosion par les matières en suspension présentes dans l’eau.

(Cahier JC n°2 p. 18)


Rédigé par : J. CARON
Approuvé par : A. DUFOUR
































































� � �





� � �





� � �





� � �





� � �








� �





� � �





� � �





� � �





� � �





� � �














� � �





� � �


	Joint A	Joint B	Joint C








ROHM AND HAAS FRANCE S.A.S
SOCIETE A ACTIONS SIMPLIFIEES AU CAPITAL DE 200.000.000 DE FRANCS

SIEGE SOCIAL : LA TOUR DE LYON, 185, RUE DE BERCY, F-75579 PARIS CEDEX 12

TELEPHONE : 33 (0)1 40 02 50 00

[image: image5.jpg]


[image: image6.jpg]


[image: image7.jpg]


[image: image8.jpg]


[image: image9.jpg]


[image: image10.jpg]


[image: image11.jpg]


[image: image12.jpg]


[image: image13.jpg]


[image: image14.jpg]


[image: image15.jpg]


[image: image16.jpg]


[image: image17.jpg]


[image: image18.jpg]


[image: image19.jpg]


[image: image20.jpg]


[image: image21.jpg]


[image: image22.jpg]


[image: image23.jpg]


[image: image24.jpg]


[image: image25.jpg]


[image: image26.jpg]


[image: image27.jpg]


[image: image28.jpg]


[image: image29.jpg]


[image: image30.jpg]


[image: image31.jpg]


[image: image32.jpg]


[image: image33.jpg]


[image: image34.jpg]


[image: image35.jpg]


[image: image36.jpg]


[image: image37.jpg]


[image: image38.jpg]


[image: image39.jpg]


