	ROHM AND HAAS FRANCE S.A.S

LABORATOIRES EUROPEENS

B.P. 249

371, RUE L. VAN BEETHOVEN

06905 SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX

TEL.: 33 (0) 4 93 95 53 53

FAX : 33 (0) 4 93 65 44 71
	[image: image1.wmf]



Date :
01/03/06
cc :
AB/ AD/PH /file
A :
A. TOUSSAINT / PERMO
De :
G. DELLA NOCE/ EL
SSR :
06SI00114
Sujet :
LAPHAL 2



(T. MATRONE – date de la demande: 17/02/06)

Objectif : 
Analyses de deux eaux: eau de ville & eau de chauffage.


Chaudière en alliage d’aluminium percée après 2 mois de fonctionnement 


Traitement: PERMO CLIM-XL - 20 l/m3
Conclusions:


· Un ajout de 20 l/m3 de PERMO CLIM-XL dans l’eau de ville du client a été 

effectué au laboratoire. 

· Les analyses effectuées sur ce mélange montrent des valeurs de pH, TA, TAC,

sodium et potassium très différentes de celles trouvées dans l’eau de chauffage du client.

Après 2 ½ jours de stockage à 80°C, les résultats restent inchangés.

Résultats:

	Analyses
	Eau de ville
	Eau de chauffage
	Eau de ville + 20 l/m3 CLIM-XL
ajouté au laboratoire

	
	
	
	temps initial
	Après 2 ½ jours à 80°C

	Aspect
	limpide incolore
	limpide jaune pâle
	limpide incolore
	limpide incolore

	pH
	8.3
	10.0
	7.7
	7.8

	TH
	29.6°F
	1.8°F
	26.3 °F
	27.6°F

	TA
	0
	30.1°F
	0
	0

	TAC
	27.5°F
	170.2°F
	149.9 °F
	157.2°F

	Dosage PERMO CLIM-XL
(basé sur les phosphates)
	/
	11.9 l/m3
	17.8 l/m3
	18.0 l/m3

	Dosage PERMO CLIM-XL
(basé sur les molybdates)
	/
	20.5 l/m3
	19.0 l/m3
	19.2 l/m3

	Sodium (mg/l)
	6.5
	354
	266
	275

	Potassium (mg/l)
	traces
	341
	1515
	1484


(cahier GDN2 p.51-52)

Rédigé par : G. DELLA NOCE
Approuvé par : A. DUFOUR

[image: image1.wmf]