TESTS DE COMPATIBILITE ET DE CORROSION ENTRE UN ECHANGEUR CERAMIQUE ET LE PERMOCLIM-3L
Conclusion :
La céramique de l’échangeur Dralric 85 TWX, 12kVs est protégé par une couche de verre. Le test de stabilité de la céramique dans une solution de PERMOCLIM-3L à 3,1 litres/m3 et à température ambiante pendant 20 jours est concluant.

Selon le constructeur, le fait de protéger la céramique par une couche de verre empêche la corrosion sur celle-ci. Elle peut néanmoins provenir de l’influence de l’eau déminéralisée sur le métal de l’électrode après une longue période d’utilisation. C’est donc l’électrode qui se corrode et non la céramique.  
























