	ROHM AND HAAS FRANCE S.A.S

LABORATOIRES EUROPEENS

B.P. 249

371, RUE L. VAN BEETHOVEN

06905 SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX

TEL.: 33 (0) 4 93 95 53 53

FAX : 33 (0) 4 93 65 44 71
	[image: image1.wmf]



Date :
20/06/2008


A :
R. JOMBART/ PERMO

De :
G. DELLA NOCE/ EL

SSR :
08SA0067

Sujet :
BICS RASOIR



(F. MERMEY – date de la demande: 09/06/08)

Objectif : 
Problème de mousse important en surnageant de l’eau de tour.



Traitement PERMOREF-AD – PERMOBE-AL – PERMOBE-RL
Conclusions

· La «mousse» se présente sous la forme d’une boue brunâtre. Cette boue est 

essentiellement composée de matières organiques provenant, entre autre, de la très forte contamination présente. L’observation microscopique montre la présence d’une biomasse importante avec de nombreuses bactéries ainsi que des microorganismes (types protozoaires) morts. Des traces de calcium, de phosphates, de fer et de magnésium ont également été analysées.

· La reprise du traitement biocide au mois de mars a vraisemblablement décroché le 

biofilm présent dans la tour. Il est important de procéder à un nettoyage afin d’éliminer toute

cette contamination par des purges successives. 

· Ce nettoyage devra être suivi par la reprise du traitement biocide en place, soit un 

traitement mixte à base de PERMOBE-RL & PERMOBE-AL à 250 ml/m3.

· Il serait peut-être intéressant de mettre en place un traitement continu en 

PERMOBE-AL avec des chocs ponctuels en PERMOBE-RL afin d’éviter cette accumulation de biofilm durant les mois d’hiver, vu que ce phénomène de mousse revient depuis 2-3 ans à la même période.

Résultats:

Aspect: boue brunâtre

Matières sèches: 4.6 %

Résultats exprimés en % de matières sèches:

Calcium: 2.4 %

Fer: 0.7 %

Magnésium: 0.2 %

Phosphates: 1.4 %

Matières organiques: 88.7 %

Analyses microbiologiques: 

Bactéries: 106 ufc/ml

Champignons / Levures: 104 ufc/ml (moisissures)

ufc/ml: unité formant colonie par millilitre

Observation microscopique: biomasse importante – présence de nombreuses bactéries

(cahier GDN4-p95)

Rédigé par : G. DELLA NOCE
Approuvé par : A. DUFOUR

[image: image1.wmf]