	ROHM AND HAAS FRANCE S.A.S

LABORATOIRES EUROPEENS

B.P. 249

371, RUE L. VAN BEETHOVEN

06905 SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX

TEL.: 33 (0) 4 93 95 53 53

FAX : 33 (0) 4 93 65 44 71
	[image: image1.wmf]



Date :
04/04/2005
cc :
AD /DG/PH/AB/file

A :
A. TOUSSAINT / PERMO

De :
G. DELLA NOCE / EL

SSR :
05SI0091


Sujet :
PHOSPHATES / PERMOBE-AL


(B. SOYEZ- date de la demande: 29/03/2005)

Objectif : 
Interférence du PERMOBE-AL sur l’analyse des phosphates dans un circuit traité au PERMO CLIM-XL
Conclusions:

· L’addition de 250ml/m3 de PERMOBE-AL (soit 4.6 ppm matières actives) dans un 

circuit traité au PERMO CLIM-XL n’a aucune influence sur la teneur en phosphates.

Résultats:

Les essais ont été réalisés sur 2 circuits d’eau des laboratoires de Valbonne traités au PERMO CLIM-XL
	
	Circuit eau chaude

Dosage en phosphates
	Circuit eau glacée

Dosage en phosphates

	avant addition du PERMOBE-AL
	792 mg/l
	599 mg/l

	1 jour après addition de

 4.6 ppm de PERMOBE-AL
	803 mg/l
	607 mg/l


(cahier GDN1 p.100)




Rédigé par : G. DELLA NOCE
Approuvé par A. DUFOUR
[image: image1.wmf]