PROBLEME DE CRISTALLISATION DU PERMOBE-RL
Contexte : 

Des phénomènes de cristallisation ont été constatés dans un bac de dosage de PERMOBE-RL dilué dans l’eau

Information technique :

L’analyse chimique des cristaux a démontré qu’ils étaient constitués de DBNPA.

La cristallisation du PERMOBE-RL est très liée à sa très faible solubilité dans l’eau : 5% maximum. Par ailleurs, la stabilité chimique de la solution eau / PERMOBE-RL dépend des conditions de stockage. Il n’est donc pas recommandé de diluer le produit avant dosage et de procéder à son injection dans une zone de forte turbulence afin d’obtenir localement une dilution suffisante à son entrée dans le circuit (produit également corrosif à l’état pur)

