
UTILISATION DU PERMO BE-BS
Principe : 

Le PERMO BE-BS doit être activé  avec un oxydant, généralement de l’hypochlorite de sodium pour produire de l’acide hypobromeux, principe actif biocide du brome dans l’eau. Il est important de respecter le ratio préconisé ci-dessous entre le PERMO BE-BS et l’eau de Javel afin que le circuit soit bien traité par du brome et donc que le traitement biocide ainsi mis en œuvre offre tous les avantages du brome.

Méthode d’activation recommandée : 

La méthode consiste à faire réagir l’oxydant et le PERMO BE-BS avant injection dans le circuit pour produire une solution concentrée de brome.

Ci dessous l'explication de la dilution du bromure de sodium avant activation par l'hypochlorite de sodium : 

L'hypochlorite de sodium est très alcalin, et à ce pH, le chlore existe essentiellement sous la forme OCl- qui est un activateur très lent du bromure. De cette façon, la plus grande partie du bromure n'est pas activée et se retrouve dans l'eau du circuit sans aucune efficacité biocide. Cela explique également la présence dans le temps d'un précipité blanc cristallin qui bouche les tuyauteries, il s'agit de bromure de sodium non activé. 

La dilution permet de baisser le pH et donc d'avoir essentiellement le chlore sous la forme Cl+ qui est le meilleur activateur du bromure. L'expérience a montrée que la concentration maximum de bromure qui pouvait être complètement activée est 2500 ppm exprimé en Cl2. 

Il est donc absolument essentiel d'effectuer cette dilution avant l'activation. Cependant cette dilution peut se faire en ligne dans un mélangeur statique : 

        - Arrivée d'eau 
        - Arrivée de bromure de sodium 
        - Puis à l'entrée du mélangeur, arrivée d'hypochlorite de sodium.

La concentration maximale en PERMO BE-BS à activer est de 1.5% volumique et de préférence doit être compris entre 0.5 et 1%. L’activation ne doit en aucun cas se faire sur une solution plus concentrée. Ceci peut être réalisé en diluant préalablement le PERMO BE-BS dans un bac de dilution puis ajouter le produit oxydant.

Quantités à mettre en œuvre :

Les bases de calcul sont données pour de l’eau de Javel à 12 % poids en Cl2, soit environ 150 g/l en Cl2. Si le titre en chlore de l’eau de javel est inférieur à cette valeur, le déterminer et réajuster les quantités en proportion.

Le ratio en hypochlorite à respecter est de : 2.0 l d’eau de Javel pour 100 l de solution de PERMO BE-BS dilué à 0.7 % volumique. La teneur en brome de la solution activée est de 2900 à 3000 mg/l exprimé en Cl2.

Le principe du traitement est de vérifier après l’injection, la teneur en chlore résiduel, afin de renouveler les injections de manière à maintenir un résiduel de 1 à 5 ppm pendant quelques heures. 

Sécurité :

Se référer aux différentes fiches de données de sécurité des produits manipulés avant toute intervention et appliquer les préconisations.

Mars 2002


