TEST DE COMPATIBILITE DU PERMO VAP-BIOS ET DU PERMO VAP-PHOS
Résumé : 

Le test de compatibilité porte sur un mélange VAP-BIOS/VAP-PHOS dans un rapport volumique de 60%/40% à 4, 20 et 40°c

L’échantillon mis en stabilité à une température de 40°c révèle la présence de très légères particules à partir de 15 jours de stockage.

Les autres essais à 4 et 20°s sont parfaitement stables.

Un dosage de 120 ml/m3 du mélange des deux produits devrait apporter les propriétés chimiques suivantes : 

· Une teneur en phosphates de l’ordre de 10 mg/l

· Une réduction de l’oxygène dissous équivalent à une concentration de 3 mg/l

· Un apport de produit dispersant

· Une alcalinité de 1°f en TAC

Résultats :

· Caractéristiques du mélange volumique des deux produits

PERMO VAP-BIOS et PERMO VAP-PHOS à 60/40 :

Aspect : liquide jaune pâle

pH : 7,1

Masse volumique : 1,29 g/cm3

Dosage du mélange pour apporter 1°f de TAC : 120 ml/m3

· Tests de stabilité physique

	
	Durée T (en jours)

	
	T = 0
	T = 7
	T = 14 
	T = 30

	Température
	Aspect

	4°c
	Limpide jaune
	Limpide jaune
	Limpide jaune
	Limpide jaune

	20°c
	Limpide jaune
	Limpide jaune
	Limpide jaune
	Limpide jaune

	40°c
	Limpide jaune
	Limpide jaune
	Légères particules
	Légères particules


